| ICS | 13.060.30 |
| --- | --- |
| CCS | Z 77 |

31/T

上海市地方标准

DB 31/ XXXX—20XX

农村生活污水处理设施水污染物排放标准

Discharge standard of water pollutants for rural sewage treatment facilities

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

上海市市场监督管理局  上海市生态环境局  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 水污染物控制要求	5

5 其他要求	6

6 监测要求	6

7 实施与监督	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市生态环境局提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《上海市环境保护条例》等，加强上海市农村生活污水处理设施的水污染物排放管理，保障农村水环境安全，控制水体污染，改善水环境质量，结合上海市农村实际，制定本文件。

本文件由上海市人民政府202□年□□月□□日批准。

农村生活污水处理设施水污染物排放标准

范围

本文件规定了上海市农村生活污水处理设施水污染物排放控制要求、监测要求和监督管理要求。

本文件适用于上海市市域范围内规模小于300 m3/d的农村生活污水处理设施水污染物排放管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB 11607 渔业水质标准

GB 11893  水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB 11901  水质 悬浮物的测定 重量法

GB 18918  城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 18921 城市污水再生利用 景观环境用水水质

HJ 195  水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法

HJ 199  水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法

HJ/T 399  水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法

HJ 535  水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 536  水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法

HJ 537  水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法

HJ 636  水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ 637  水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

HJ 665  水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法

HJ 666  水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法

HJ 667  水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 668  水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 670  水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法

HJ 671  水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法

HJ 828  水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

HJ 1147 水质 pH值的测定 电极法

DB31/199 污水综合排放标准

DB31 SW/Z 012 上海市农村生活污水治理技术指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

农村生活污水 rural sewage

农村居民生活产生的污水（含乡村旅游污水），主要包括冲厕、洗涤、洗浴和厨房等排放的污水，不包括混有工业废水或规模化养殖废水的污水。

[来源：DB31 SW/Z 012-2021，3.1，有修改]

- 3.2

农村生活污水处理设施 rural sewage treatment facility

对农村生活污水进行收集处理的建筑物、构筑物及设备。

[来源：DB31 SW/Z 012-2021，3.4]

- 3.3

尾水利用 water utilization

生活污水经处理达到相应的水质标准或要求后用于农田灌溉、渔业和景观用水等行为。

水污染物控制要求

标准分类

就近纳入城镇污水管网的农村生活污水排放管理执行DB 31/199的规定。

规模不小于300m3/d的农村生活污水处理设施水污染物排放管理执行GB 18918的规定。

设计规模小于5m3/d的农村生活污水处理设施出水应满足感官无黑臭的管控要求，否则执行本文件4.2的规定。

设计规模大于等于5m3/d且小于300m3/d的农村生活污水处理设施水污染物控制排放要求执行本文件4.2的规定。

标准分级

出水排入GB 3838中Ⅲ类环境功能及以上水域的，设计规模大于等于100 m3/d的设施执行表1中一级标准。

出水排入GB 3838中Ⅲ类环境功能及以上水域的，设计规模大于等于5m3/d、小于100m3/d的设施执行表1中二级标准。

出水排入其他环境功能及村庄附近池塘等环境功能未明确的水体时，设计规模大于等于5m3/d、小于300m3/d的设施执行表1中三级标准。

设计规模小于5m3/d且出水有黑臭的设施执行表1中三级标准。

- 水污染物排放限值

| 序号 | 控制项目名称 | 单位 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6～9 |  |  |
| 2 | 化学需氧量（CODCr） | mg/L | 50 | 60 | 80 |

表1　水污染物排放限值（续）

| 序号 | 控制项目名称 | 单位 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 悬浮物 | mg/L | 20 | 30 | 30 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | 8（15）a | 20 | 20 |
| 5 | 总氮 | mg/L | 20 | 25b | 25b |
| 6 | 总磷 | mg/L | 1 | 2 | 3（2）c |
| 7 | 动植物油d | mg/L | 3 | 3 | 5 |
| a 每年11月1日至次年3月31日执行括号内限值； b 出水排入封闭水体（含池塘、断头浜等），或超标因子为氮的不达标水体的，执行该限值； c 出水排入封闭水体（含池塘、断头浜等），或超标因子为磷的不达标水体的，执行括号内限值； d 接纳乡村旅游污水的处理设施执行该限值。 |  |  |  |  |  |

管理要求

农村生活污水处理应因地制宜，优先选用生态处理技术。

农村生活污水经处理后有明确再生利用对象的，应考虑尾水利用，并满足国家、行业或地方标准，不得造成环境污染。其中，用于农田灌溉的，应符合GB 5084的规定；用于渔业的，应符合GB 11607的规定；用于景观环境的，应符合GB/T 18921的规定。

农村生活污水处理设施中产生的栅渣、沉砂、浮油和污泥等应定期清理。其中，污泥应遵循资源化利用优先的原则合理处理处置。

监测要求

农村生活污水处理设施应在设施出水端设置取样井，按规定设置明显标志，并按要求设置规范化排污口。

水质监测的频次与采样的时间等要求，按行政主管部门污染源监测的技术规范和要求执行。

水质控制项目的测定采用表2所列的方法标准。本文件发布实施后国家发布的污染物监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用于本文件相应污染物的测定。

- 水质控制项目分析方法

| 序号 | 控制项目名称 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 电极法 | HJ 1147 |
| 2 | 化学需氧量 | 快速消解分光光度法 | HJ/T 399 |
|  |  | 重铬酸盐法 | HJ 828 |
| 3 | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901 |

表2　水质控制项目分析方法（续）

| 序号 | 控制项目名称 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 氨氮 | 气相分子吸收光谱法 | HJ 195 |
|  |  | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535 |
|  |  | 水杨酸分光光度法 | HJ 536 |
|  |  | 蒸馏-中和滴定法 | HJ 537 |
|  |  | 连续流动-水杨酸分光光度法 | HJ 665 |
|  |  | 流动注射-水杨酸分光光度法 | HJ 666 |
| 5 | 总氮 | 气相分子吸收光谱法 | HJ 199 |
|  |  | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636 |
|  |  | 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 667 |
|  |  | 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 668 |
| 6 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893 |
|  |  | 连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ 670 |
|  |  | 流动注射-钼酸铵分光光度法 | HJ 671 |
| 7 | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ 637 |

实施与监督

本文件由区级及以上人民政府生态环境主管部门负责监督实施。

在任何情况下，农村生活污水处理设施均应遵守本文件的水污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。各级生态环境部门在对设施进行监督性检查时，可以将现场即时采样或监测的结果，作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。